## 2-1_РС
РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ СТРОЙПЛОЩАДКИ ОСОБОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЗОНЫ "ЯНГИ АВЛОД"
(наименование стройки)
|  | ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ | № | 2-1
(локальная ресурсная смета)
на | ВЭС.С, ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 10 И 35КВ. 1 ЭТАП
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
Сметная стоимость
N п.п. | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость
в базисном уровне
[5 empty] | на.ед.изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ N 2-1
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 19671.769 |  | 0 | 0
2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 10121.9751 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ: |  | СУМ |  |  | 0 | #N/A
#N/A
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  | 0
3 | 257 | БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.) | МАШ.-Ч | 39.5306 |  | 0 | 0
4 | 513 | ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 63 Т | МАШ.-Ч | 3661.14 |  | 0 | 0
5 | 766 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т | МАШ.-Ч | 3006.2814 |  | 0 | 0
6 | 983 | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 (16) КН (Т) | МАШ.-Ч | 3661.14 |  | 0 | 0
7 | 2265 | ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 1 М3 | МАШ.-Ч | 120.1571 |  | 0 | 0
8 | 2510 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т | МАШ.-Ч | 3006.2814 |  | 0 | 0
9 | 3457 | АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 25 Т | МАШ.-Ч | 168.4276 |  | 0 | 0
| ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ: |  | СУМ |  |  | 0 | #N/A
| В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ: |  | СУМ |  |  | -- | #N/A
#N/A
|  | МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  | 0
11 | 31087 | КРАСКА | КГ | 284.25 |  | 0 | 0
12 | 31248 | ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123 | Т | 0.06822 |  | 0 | 0
13 | 31681 | ПАРАФИН НЕФТЯНОЙ ТВЕРДЫЙ П-3 | Т | 0.00192 |  | 0 | 0
14 | 31901 | ГИДРОИЗОЛ | М2 | 22.752 |  | 0 | 0
15 | 32540 | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ | Т | 0.04548 |  | 0 | 0
16 | 33746 | СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ СПОКОЙНАЯ МАРКИ СТ3СП, ШИРИНОЙ 50-200 ММ ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ | Т | 1.137 |  | 0 | 0
17 | 34001 | БЕНЗИН АВИАЦИОННЫЙ Б-70 | Т | 0.1536 |  | 0 | 0
18 | 35518 | РОЛИ СВИНЦОВЫЕ, МАРКИ С1 ТОЛЩИНОЙ 1,0 ММ | Т | 0.9096 |  | 0 | 0
19 | 36097 | ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 100-125 ММ III СОРТА | М3 | 0.12134 |  | 0 | 0
20 | 37697 | ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ БЕЗНАПОРНЫЕ УСЛОВНЫЙ ПРОХОД 100 ММ, ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 100 ММ | М | 1501.632 |  | 0 | 0
21 | 40912 | МАНЖЕТЫ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ СТЫКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ М-100 | 10 ШТ | 48.5376 |  | 0 | 0
22 | 45077 | ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ | КГ | 28.8 |  | 0 | 0
23 | 45527 | БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ | 100ШТ | 48.537 |  | 0 | 0
24 | 45883 | КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ | 1000ШТ | 9.5174 |  | 0 | 0
25 | 64235 | ЛЕНТА К226 | 100М | 11.376 |  | 0 | 0
26 | 65140 | СТАЛЬ УГЛОВАЯ, РАВНОПОЛОЧНАЯ, МАРКА СТАЛИ ВСТ3КП2 РАЗМЕРОМ 50Х50Х5 ММ | Т | 11.37 |  | 0 | 0
27 | ЦЕНА | МУФТА КАБЕЛЬНАЯ КОНЦЕВАЯ 1ПКНТ-10-300/400(Б) НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА ДО 10 КВ С БОЛТОВЫМИ НАКОНЕЧНИКАМИ 1ПКНТ-10-300/400(Б) | КОМП | 24 |  | 0 | 0
28 | ЦЕНА | МУФТА КАБЕЛЬНАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ 1ПСТ-10-500/630(Б) ДЛЯ КАБЕЛЕЙ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА ДО 10 КВ С БОЛТОВЫМИ СОЕДИНИТЕЛЯМИ 1ПСТ-10-500/630(Б) | КОМП | 60 |  | 0 | 0
29 | ЦЕНА | МУФТА КАБЕЛЬНАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ 1ПСТ-10-300/400(Б) ДЛЯ КАБЕЛЕЙ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА ДО 10 КВ С БОЛТОВЫМИ СОЕДИНИТЕЛЯМИ 1ПСТ-10-300/400(Б) | КОМП | 36 |  | 0 | 0
30 | ЦЕНА | МУФТА КАБЕЛЬНАЯ КОНЦЕВАЯ 1ПКНТ-10-500/630(Б) НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА ДО 10 КВ С БОЛТОВЫМИ НАКОНЕЧНИКАМИ 1ПКНТ-10-500/630(Б) | КОМП | 72 |  | 0 | 0
31 | 400-9900 | КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ | 1000ШТ | 157.184 |  | 0 | 0
| ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ: |  | СУМ |  |  | 0 | #N/A
#N/A
|  | КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ |  |  |  |  | 0
33 | ЦЕНА | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ C ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СИЛАНОЛЬНОСШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА НА НАПРЯЖЕНИЕ 10КВ С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ СЕЧЕНИЕМ 1Х400ММ2 С МЕДНЫМ ЭКРАНОМ ПО ИЗОЛИРОВАННОЙ ЖИЛЕ СЕЧ. 50ММ2 АПВПУ-10КВ(1Х400/50) | М | 36180 |  | 0 | кп
34 | ЦЕНА | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ C ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СИЛАНОЛЬНОСШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА НА НАПРЯЖЕНИЕ 10КВ С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ СЕЧЕНИЕМ 1Х630ММ2 С МЕДНЫМ ЭКРАНОМ ПО ИЗОЛИРОВАННОЙ ЖИЛЕ СЕЧ. 50ММ2 АПВПУ-10КВ(1Х630/50) | М | 43800 |  | 0 | кп
35 | ЦЕНА | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ C ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СИЛАНОЛЬНОСШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА НА НАПРЯЖЕНИЕ 10КВ С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ СЕЧЕНИЕМ 1Х500ММ2 С МЕДНЫМ ЭКРАНОМ ПО ИЗОЛИРОВАННОЙ ЖИЛЕ СЕЧ. 50ММ2 АПВПУ-10КВ(1Х500/50) | М | 33720 |  | 0 | кп
| ИТОГО КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ: |  | СУМ |  |  | 0
ИНЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
10 | 12224 | РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 50 | М3 | 0.45504 |  | 0
32 | 400-11000 | ПЕСОК | М3 | 1414.4 |  | 0
| ИТОГО ИНЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: |  | СУМ |  |  | 0

## 7025800+
Форма N 5
РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ СТРОЙПЛОЩАДКИ ОСОБОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЗОНЫ "ЯНГИ АВЛОД"
(наименование стройки)
|  | ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № | 2-1
(локальная ресурсная смета)
на | ВЭС.С, ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 10 И 35КВ. 1 ЭТАП
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
N п.п. | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество
|  |  |  | на. ед. измерения | по проектным данным
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Е0101-009-02 ДОП. 3 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ В ТРАНШЕЯХ ЭКСКАВАТОРОМ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1 (1-1,2) М3, ГРУППА ГРУНТОВ: 2 | 1000М3 | 3.2679
1.1 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 35.4 | 115.6847
1.2 | 2265 | ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 1 М3 | МАШ.-Ч | 17.7 | 57.8424
2 | Е0102-055-02 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 2 М, ГРУППА ГРУНТОВ 2 | 100М3 | 1.0107
2.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 189 | 191.0223
3 | Е0101-022-02 ДОП. 7 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ТРАНШЕЯХ С ПОГРУЗКОЙ В АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРОМ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1 (1-1,2) М3, С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУППА ГРУНТОВ: 2 | 1000М3 | 2.7794
3.1 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 44.84 | 124.6294
3.2 | 2265 | ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 1 М3 | МАШ.-Ч | 22.42 | 62.3147
4 | Е310-1020 ШНК4.04.06-14 Р.3.Т.7 К=0,41 | ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 20 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1. ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ АВТОСАМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 25, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА МАШИНИСТОВ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,41 | Т | 2779.425
4.1 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0.060598 | 168.4276
4.2 | 3457 | АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 25 Т | МАШ.-Ч | 0.060598 | 168.4276
5 | Е0101-033-01 | ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ | 1000М3 | 0.1017
5.1 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 7.6 | 0.77292
5.2 | 257 | БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.) | МАШ.-Ч | 7.6 | 0.77292
6 | Е0101-033-01 | ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ | 1000М3 | 3.2679
6.1 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 7.6 | 24.8363
6.2 | 257 | БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.) | МАШ.-Ч | 7.6 | 24.8363
7 | Е0101-033-07 | ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5 М ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 01-01-033-1 | 1000М3 | 3.2679
7.1 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 4.26 | 13.9214
7.2 | 257 | БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.) | МАШ.-Ч | 4.26 | 13.9214
8 | Ц0802-141-03 | КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ. КАБЕЛЬ, МАССА 1 М, КГ, ДО 3 | 100М | 361.8
8.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 14.2 | 5137.56
8.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 5.56 | 2011.608
8.3 | 513 | ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 63 Т | МАШ.-Ч | 3.22 | 1164.996
8.4 | 766 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т | МАШ.-Ч | 1.17 | 423.306
8.5 | 983 | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 (16) КН (Т) | МАШ.-Ч | 3.22 | 1164.996
8.6 | 2510 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т | МАШ.-Ч | 1.17 | 423.306
8.7 | 31087 | КРАСКА | КГ | 0.25 | 90.45
8.8 | 31248 | ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123 | Т | 6e-05 | 0.021708
8.9 | 32540 | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ | Т | 4e-05 | 0.014472
8.10 | 33746 | СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ СПОКОЙНАЯ МАРКИ СТ3СП, ШИРИНОЙ 50-200 ММ ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ | Т | 0.001 | 0.3618
8.11 | 35518 | РОЛИ СВИНЦОВЫЕ, МАРКИ С1 ТОЛЩИНОЙ 1,0 ММ | Т | 0.0008 | 0.28944
8.12 | 45527 | БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ | 100ШТ | 0.041 | 14.8338
8.13 | 45883 | КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ | 1000ШТ | 0.00832 | 3.0102
8.14 | 64235 | ЛЕНТА К226 | 100М | 0.0096 | 3.4733
8.15 | 65140 | СТАЛЬ УГЛОВАЯ, РАВНОПОЛОЧНАЯ, МАРКА СТАЛИ ВСТ3КП2 РАЗМЕРОМ 50Х50Х5 ММ | Т | 0.01 | 3.618
9 | ЦЕНА | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ C ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СИЛАНОЛЬНОСШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА НА НАПРЯЖЕНИЕ 10КВ С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ СЕЧЕНИЕМ 1Х400ММ2 С МЕДНЫМ ЭКРАНОМ ПО ИЗОЛИРОВАННОЙ ЖИЛЕ СЕЧ. 50ММ2 АПВПУ-10КВ(1Х400/50) | М | 36180
10 | Ц0802-141-03 | КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ. КАБЕЛЬ, МАССА 1 М, КГ, ДО 3 | 100М | 337.2
10.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 14.2 | 4788.24
10.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 5.56 | 1874.832
10.3 | 513 | ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 63 Т | МАШ.-Ч | 3.22 | 1085.784
10.4 | 766 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т | МАШ.-Ч | 1.17 | 394.524
10.5 | 983 | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 (16) КН (Т) | МАШ.-Ч | 3.22 | 1085.784
10.6 | 2510 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т | МАШ.-Ч | 1.17 | 394.524
10.7 | 31087 | КРАСКА | КГ | 0.25 | 84.3
10.8 | 31248 | ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123 | Т | 6e-05 | 0.020232
10.9 | 32540 | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ | Т | 4e-05 | 0.013488
10.10 | 33746 | СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ СПОКОЙНАЯ МАРКИ СТ3СП, ШИРИНОЙ 50-200 ММ ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ | Т | 0.001 | 0.3372
10.11 | 35518 | РОЛИ СВИНЦОВЫЕ, МАРКИ С1 ТОЛЩИНОЙ 1,0 ММ | Т | 0.0008 | 0.26976
10.12 | 45527 | БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ | 100ШТ | 0.041 | 13.8252
10.13 | 45883 | КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ | 1000ШТ | 0.00832 | 2.8055
10.14 | 64235 | ЛЕНТА К226 | 100М | 0.0096 | 3.2371
10.15 | 65140 | СТАЛЬ УГЛОВАЯ, РАВНОПОЛОЧНАЯ, МАРКА СТАЛИ ВСТ3КП2 РАЗМЕРОМ 50Х50Х5 ММ | Т | 0.01 | 3.372
11 | ЦЕНА | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ C ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СИЛАНОЛЬНОСШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА НА НАПРЯЖЕНИЕ 10КВ С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ СЕЧЕНИЕМ 1Х500ММ2 С МЕДНЫМ ЭКРАНОМ ПО ИЗОЛИРОВАННОЙ ЖИЛЕ СЕЧ. 50ММ2 АПВПУ-10КВ(1Х500/50) | М | 33720
12 | Ц0802-141-03 | КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ. КАБЕЛЬ, МАССА 1 М, КГ, ДО 3 | 100М | 438
12.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 14.2 | 6219.6
12.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 5.56 | 2435.28
12.3 | 513 | ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 63 Т | МАШ.-Ч | 3.22 | 1410.36
12.4 | 766 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т | МАШ.-Ч | 1.17 | 512.46
12.5 | 983 | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 (16) КН (Т) | МАШ.-Ч | 3.22 | 1410.36
12.6 | 2510 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т | МАШ.-Ч | 1.17 | 512.46
12.7 | 31087 | КРАСКА | КГ | 0.25 | 109.5
12.8 | 31248 | ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123 | Т | 6e-05 | 0.02628
12.9 | 32540 | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ | Т | 4e-05 | 0.01752
12.10 | 33746 | СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ СПОКОЙНАЯ МАРКИ СТ3СП, ШИРИНОЙ 50-200 ММ ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ | Т | 0.001 | 0.438
12.11 | 35518 | РОЛИ СВИНЦОВЫЕ, МАРКИ С1 ТОЛЩИНОЙ 1,0 ММ | Т | 0.0008 | 0.3504
12.12 | 45527 | БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ | 100ШТ | 0.041 | 17.958
12.13 | 45883 | КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ | 1000ШТ | 0.00832 | 3.6442
12.14 | 64235 | ЛЕНТА К226 | 100М | 0.0096 | 4.2048
12.15 | 65140 | СТАЛЬ УГЛОВАЯ, РАВНОПОЛОЧНАЯ, МАРКА СТАЛИ ВСТ3КП2 РАЗМЕРОМ 50Х50Х5 ММ | Т | 0.01 | 4.38
13 | ЦЕНА | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ C ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СИЛАНОЛЬНОСШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА НА НАПРЯЖЕНИЕ 10КВ С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ СЕЧЕНИЕМ 1Х630ММ2 С МЕДНЫМ ЭКРАНОМ ПО ИЗОЛИРОВАННОЙ ЖИЛЕ СЕЧ. 50ММ2 АПВПУ-10КВ(1Х630/50) | М | 43800
14 | Ц0802-158-22 | ЗАДЕЛКА КОНЦЕВАЯ ДЛЯ 3-004-ЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ С ПЛАСТМАССОВОЙ И РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 10 КВ, СЕЧЕНИЕ ОДНОЙ ЖИЛЫ, ММ2, ДО 240 | ШТ | 24
14.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 3.25 | 78
14.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0.02 | 0.48
14.3 | 766 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т | МАШ.-Ч | 0.01 | 0.24
14.4 | 2510 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т | МАШ.-Ч | 0.01 | 0.24
14.5 | 31681 | ПАРАФИН НЕФТЯНОЙ ТВЕРДЫЙ П-3 | Т | 1e-05 | 0.00024
14.6 | 34001 | БЕНЗИН АВИАЦИОННЫЙ Б-70 | Т | 0.0008 | 0.0192
14.7 | 45077 | ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ | КГ | 0.15 | 3.6
14.8 | 45527 | БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ | 100ШТ | 0.01 | 0.24
14.9 | 45883 | КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ | 1000ШТ | 0.0003 | 0.0072
14.10 | 64235 | ЛЕНТА К226 | 100М | 0.0024 | 0.0576
15 | ЦЕНА | МУФТА КАБЕЛЬНАЯ КОНЦЕВАЯ 1ПКНТ-10-300/400(Б) НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА ДО 10 КВ С БОЛТОВЫМИ НАКОНЕЧНИКАМИ 1ПКНТ-10-300/400(Б) | КОМП | 24
16 | Ц0802-158-22 | ЗАДЕЛКА КОНЦЕВАЯ ДЛЯ 3-004-ЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ С ПЛАСТМАССОВОЙ И РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 10 КВ, СЕЧЕНИЕ ОДНОЙ ЖИЛЫ, ММ2, ДО 240 | ШТ | 72
16.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 3.25 | 234
16.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0.02 | 1.44
16.3 | 766 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т | МАШ.-Ч | 0.01 | 0.72
16.4 | 2510 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т | МАШ.-Ч | 0.01 | 0.72
16.5 | 31681 | ПАРАФИН НЕФТЯНОЙ ТВЕРДЫЙ П-3 | Т | 1e-05 | 0.00072
16.6 | 34001 | БЕНЗИН АВИАЦИОННЫЙ Б-70 | Т | 0.0008 | 0.0576
16.7 | 45077 | ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ | КГ | 0.15 | 10.8
16.8 | 45527 | БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ | 100ШТ | 0.01 | 0.72
16.9 | 45883 | КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ | 1000ШТ | 0.0003 | 0.0216
16.10 | 64235 | ЛЕНТА К226 | 100М | 0.0024 | 0.1728
17 | ЦЕНА | МУФТА КАБЕЛЬНАЯ КОНЦЕВАЯ 1ПКНТ-10-500/630(Б) НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА ДО 10 КВ С БОЛТОВЫМИ НАКОНЕЧНИКАМИ 1ПКНТ-10-500/630(Б) | КОМП | 72
18 | Ц0802-158-22 | ЗАДЕЛКА КОНЦЕВАЯ ДЛЯ 3-004-ЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ С ПЛАСТМАССОВОЙ И РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 10 КВ, СЕЧЕНИЕ ОДНОЙ ЖИЛЫ, ММ2, ДО 240 | ШТ | 36
18.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 3.25 | 117
18.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0.02 | 0.72
18.3 | 766 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т | МАШ.-Ч | 0.01 | 0.36
18.4 | 2510 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т | МАШ.-Ч | 0.01 | 0.36
18.5 | 31681 | ПАРАФИН НЕФТЯНОЙ ТВЕРДЫЙ П-3 | Т | 1e-05 | 0.00036
18.6 | 34001 | БЕНЗИН АВИАЦИОННЫЙ Б-70 | Т | 0.0008 | 0.0288
18.7 | 45077 | ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ | КГ | 0.15 | 5.4
18.8 | 45527 | БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ | 100ШТ | 0.01 | 0.36
18.9 | 45883 | КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ | 1000ШТ | 0.0003 | 0.0108
18.10 | 64235 | ЛЕНТА К226 | 100М | 0.0024 | 0.0864
19 | ЦЕНА | МУФТА КАБЕЛЬНАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ 1ПСТ-10-300/400(Б) ДЛЯ КАБЕЛЕЙ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА ДО 10 КВ С БОЛТОВЫМИ СОЕДИНИТЕЛЯМИ 1ПСТ-10-300/400(Б) | КОМП | 36
20 | Ц0802-158-22 | ЗАДЕЛКА КОНЦЕВАЯ ДЛЯ 3-004-ЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ С ПЛАСТМАССОВОЙ И РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 10 КВ, СЕЧЕНИЕ ОДНОЙ ЖИЛЫ, ММ2, ДО 240 | ШТ | 60
20.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 3.25 | 195
20.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0.02 | 1.2
20.3 | 766 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т | МАШ.-Ч | 0.01 | 0.6
20.4 | 2510 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т | МАШ.-Ч | 0.01 | 0.6
20.5 | 31681 | ПАРАФИН НЕФТЯНОЙ ТВЕРДЫЙ П-3 | Т | 1e-05 | 0.0006
20.6 | 34001 | БЕНЗИН АВИАЦИОННЫЙ Б-70 | Т | 0.0008 | 0.048
20.7 | 45077 | ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ | КГ | 0.15 | 9
20.8 | 45527 | БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ | 100ШТ | 0.01 | 0.6
20.9 | 45883 | КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ | 1000ШТ | 0.0003 | 0.018
20.10 | 64235 | ЛЕНТА К226 | 100М | 0.0024 | 0.144
21 | ЦЕНА | МУФТА КАБЕЛЬНАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ 1ПСТ-10-500/630(Б) ДЛЯ КАБЕЛЕЙ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА ДО 10 КВ С БОЛТОВЫМИ СОЕДИНИТЕЛЯМИ 1ПСТ-10-500/630(Б) | КОМП | 60
22 | Е3402-001-01 ДОП. 7 | УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ С СОЕДИНЕНИЕМ СТАЛЬНЫМИ МАНЖЕТАМИ ДО 2-Х ОТВЕРСТИЙ | КАНАЛО-КМ | 1.5168
22.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 175 | 265.44
22.2 | 12224 | РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 50 | М3 | 0.3 | 0.45504
22.3 | 31901 | ГИДРОИЗОЛ | М2 | 15 | 22.752
22.4 | 36097 | ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 100-125 ММ III СОРТА | М3 | 0.08 | 0.12134
22.5 | 37697 | ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ БЕЗНАПОРНЫЕ УСЛОВНЫЙ ПРОХОД 100 ММ, ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 100 ММ | М | 990 | 1501.632
22.6 | 40912 | МАНЖЕТЫ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ СТЫКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ М-100 | 10 ШТ | 32 | 48.5376
ТРАНШЕЯ Т-2 L=365М
23 | Ц0802-142-01 | УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ | 100М | 3.65
23.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 6.63 | 24.1995
23.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 9.98 | 36.427
23.3 | 766 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т | МАШ.-Ч | 4.99 | 18.2135
23.4 | 2510 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т | МАШ.-Ч | 4.99 | 18.2135
24 | Ц0802-142-02 К=1 | УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ДЛЯ КАБЕЛЯ. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ КАБЕЛЬ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 08-02-142-1 | 100М | 3.65
24.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 2.49 | 9.0885
24.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 2.86 | 10.439
24.3 | 766 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т | МАШ.-Ч | 1.43 | 5.2195
24.4 | 2510 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т | МАШ.-Ч | 1.43 | 5.2195
ТРАНШЕЯ Т-6 L=3175М
25 | Ц0802-142-01 | УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ | 100М | 31.75
25.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 6.63 | 210.5025
25.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 9.98 | 316.865
25.3 | 766 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т | МАШ.-Ч | 4.99 | 158.4325
25.4 | 2510 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т | МАШ.-Ч | 4.99 | 158.4325
26 | Ц0802-142-02 К=3 | УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ДЛЯ КАБЕЛЯ. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ КАБЕЛЬ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 08-02-142-1 | 100М | 31.75
26.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 7.47 | 237.1725
26.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 8.58 | 272.415
26.3 | 766 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т | МАШ.-Ч | 4.29 | 136.2075
26.4 | 2510 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т | МАШ.-Ч | 4.29 | 136.2075
ТРАНШЕЯ Т-9 L=3283М
27 | Ц0802-142-01 | УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ | 100М | 32.83
27.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 6.63 | 217.6629
27.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 9.98 | 327.6434
27.3 | 766 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т | МАШ.-Ч | 4.99 | 163.8217
27.4 | 2510 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т | МАШ.-Ч | 4.99 | 163.8217
28 | Ц0802-142-02 К=5 | УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ДЛЯ КАБЕЛЯ. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ КАБЕЛЬ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 08-02-142-1 | 100М | 32.83
28.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 12.45 | 408.7335
28.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 14.3 | 469.469
28.3 | 766 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т | МАШ.-Ч | 7.15 | 234.7345
28.4 | 2510 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т | МАШ.-Ч | 7.15 | 234.7345
29 | С140-11000 | ПЕСОК | М3 | 1414.4
КИРПИЧ
ТРАНШЕЯ Т-2 L=365М
30 | Ц0802-143-01 | ПОКРЫТИЕ КАБЕЛЯ КИРПИЧОМ ОДНОГО КАБЕЛЯ | 100М | 3.65
30.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 6.51 | 23.7615
30.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 8.48 | 30.952
30.3 | 766 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т | МАШ.-Ч | 4.24 | 15.476
30.4 | 2510 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т | МАШ.-Ч | 4.24 | 15.476
31 | Ц0802-143-02 К=1 | ПОКРЫТИЕ КАБЕЛЯ КИРПИЧОМ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО | 100М | 3.65
31.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 3.4 | 12.41
31.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 5.08 | 18.542
31.3 | 766 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т | МАШ.-Ч | 2.54 | 9.271
31.4 | 2510 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т | МАШ.-Ч | 2.54 | 9.271
ТРАНШЕЯ Т-6 L=3175М
32 | Ц0802-143-01 | ПОКРЫТИЕ КАБЕЛЯ КИРПИЧОМ ОДНОГО КАБЕЛЯ | 100М | 31.75
32.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 6.51 | 206.6925
32.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 8.48 | 269.24
32.3 | 766 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т | МАШ.-Ч | 4.24 | 134.62
32.4 | 2510 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т | МАШ.-Ч | 4.24 | 134.62
33 | Ц0802-143-02 К=3 | ПОКРЫТИЕ КАБЕЛЯ КИРПИЧОМ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО | 100М | 31.75
33.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 10.2 | 323.85
33.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 15.24 | 483.87
33.3 | 766 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т | МАШ.-Ч | 7.62 | 241.935
33.4 | 2510 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т | МАШ.-Ч | 7.62 | 241.935
ТРАНШЕЯ Т-9 L=3283М
34 | Ц0802-143-01 | ПОКРЫТИЕ КАБЕЛЯ КИРПИЧОМ ОДНОГО КАБЕЛЯ | 100М | 32.83
34.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 6.51 | 213.7233
34.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 8.48 | 278.3984
34.3 | 766 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т | МАШ.-Ч | 4.24 | 139.1992
34.4 | 2510 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т | МАШ.-Ч | 4.24 | 139.1992
35 | Ц0802-143-02 К=5 | ПОКРЫТИЕ КАБЕЛЯ КИРПИЧОМ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО | 100М | 32.83
35.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 17 | 558.11
35.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 25.4 | 833.882
35.3 | 766 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т | МАШ.-Ч | 12.7 | 416.941
35.4 | 2510 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т | МАШ.-Ч | 12.7 | 416.941
36 | С140-9900 | КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ | 1000ШТ | 157.184
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч |  | 19671.769
2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч |  | 10121.9751
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
3 | 257 | БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.) | МАШ.-Ч |  | 39.5306
4 | 513 | ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 63 Т | МАШ.-Ч |  | 3661.14
5 | 766 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т | МАШ.-Ч |  | 3006.2814
6 | 983 | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 (16) КН (Т) | МАШ.-Ч |  | 3661.14
7 | 2265 | ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 1 М3 | МАШ.-Ч |  | 120.1571
8 | 2510 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т | МАШ.-Ч |  | 3006.2814
9 | 3457 | АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 25 Т | МАШ.-Ч |  | 168.4276
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
10 | 12224 | РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 50 | М3 |  | 0.45504
11 | 31087 | КРАСКА | КГ |  | 284.25
12 | 31248 | ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123 | Т |  | 0.06822
13 | 31681 | ПАРАФИН НЕФТЯНОЙ ТВЕРДЫЙ П-3 | Т |  | 0.00192
14 | 31901 | ГИДРОИЗОЛ | М2 |  | 22.752
15 | 32540 | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ | Т |  | 0.04548
16 | 33746 | СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ СПОКОЙНАЯ МАРКИ СТ3СП, ШИРИНОЙ 50-200 ММ ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ | Т |  | 1.137
17 | 34001 | БЕНЗИН АВИАЦИОННЫЙ Б-70 | Т |  | 0.1536
18 | 35518 | РОЛИ СВИНЦОВЫЕ, МАРКИ С1 ТОЛЩИНОЙ 1,0 ММ | Т |  | 0.9096
19 | 36097 | ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 100-125 ММ III СОРТА | М3 |  | 0.12134
20 | 37697 | ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ БЕЗНАПОРНЫЕ УСЛОВНЫЙ ПРОХОД 100 ММ, ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 100 ММ | М |  | 1501.632
21 | 40912 | МАНЖЕТЫ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ СТЫКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ М-100 | 10 ШТ |  | 48.5376
22 | 45077 | ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ | КГ |  | 28.8
23 | 45527 | БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ | 100ШТ |  | 48.537
24 | 45883 | КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ | 1000ШТ |  | 9.5174
25 | 64235 | ЛЕНТА К226 | 100М |  | 11.376
26 | 65140 | СТАЛЬ УГЛОВАЯ, РАВНОПОЛОЧНАЯ, МАРКА СТАЛИ ВСТ3КП2 РАЗМЕРОМ 50Х50Х5 ММ | Т |  | 11.37
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ
27 | ЦЕНА | МУФТА КАБЕЛЬНАЯ КОНЦЕВАЯ 1ПКНТ-10-300/400(Б) НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА ДО 10 КВ С БОЛТОВЫМИ НАКОНЕЧНИКАМИ 1ПКНТ-10-300/400(Б) | КОМП |  | 24
28 | ЦЕНА | МУФТА КАБЕЛЬНАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ 1ПСТ-10-500/630(Б) ДЛЯ КАБЕЛЕЙ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА ДО 10 КВ С БОЛТОВЫМИ СОЕДИНИТЕЛЯМИ 1ПСТ-10-500/630(Б) | КОМП |  | 60
29 | ЦЕНА | МУФТА КАБЕЛЬНАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ 1ПСТ-10-300/400(Б) ДЛЯ КАБЕЛЕЙ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА ДО 10 КВ С БОЛТОВЫМИ СОЕДИНИТЕЛЯМИ 1ПСТ-10-300/400(Б) | КОМП |  | 36
30 | ЦЕНА | МУФТА КАБЕЛЬНАЯ КОНЦЕВАЯ 1ПКНТ-10-500/630(Б) НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА ДО 10 КВ С БОЛТОВЫМИ НАКОНЕЧНИКАМИ 1ПКНТ-10-500/630(Б) | КОМП |  | 72
31 | 400-9900 | КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ | 1000ШТ#798 |  | 157.184
32 | 400-11000 | ПЕСОК | М3#113 |  | 1414.4
КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ
33 | ЦЕНА | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ C ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СИЛАНОЛЬНОСШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА НА НАПРЯЖЕНИЕ 10КВ С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ СЕЧЕНИЕМ 1Х400ММ2 С МЕДНЫМ ЭКРАНОМ ПО ИЗОЛИРОВАННОЙ ЖИЛЕ СЕЧ. 50ММ2 АПВПУ-10КВ(1Х400/50) | М |  | 36180
34 | ЦЕНА | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ C ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СИЛАНОЛЬНОСШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА НА НАПРЯЖЕНИЕ 10КВ С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ СЕЧЕНИЕМ 1Х630ММ2 С МЕДНЫМ ЭКРАНОМ ПО ИЗОЛИРОВАННОЙ ЖИЛЕ СЕЧ. 50ММ2 АПВПУ-10КВ(1Х630/50) | М |  | 43800
35 | ЦЕНА | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ C ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СИЛАНОЛЬНОСШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА НА НАПРЯЖЕНИЕ 10КВ С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ СЕЧЕНИЕМ 1Х500ММ2 С МЕДНЫМ ЭКРАНОМ ПО ИЗОЛИРОВАННОЙ ЖИЛЕ СЕЧ. 50ММ2 АПВПУ-10КВ(1Х500/50) | М |  | 33720